GBR-LC500系列射频电容液位变送器

用途

GBR-LC500系列射频电容液位变送器适用于工业生产过程中测量导电和非导电液体的液位（液体介质粘度不大于125cm2/s）。

仪表采用二线制电路，输出标准信号4~20mA，与数字显示仪表配套使用（该仪表备有24V直流电源），使液位指示直观，并有控制上、下限液位报警，实现对液位的自动控制。

测量导电液体可以是水、酸和某些盐类溶液，其导电率不低于10-3s/m。

测量非导电液体时，其导电率应不低于10-9s/m。如：煤油，轻油及某些有机溶剂。

特点：与介质接触材料为不锈钢（1cr18Ni9Ti）或聚四氟乙烯。因此具有较好的耐腐蚀性、和耐高温性能。

结构分类：

GBRLC502A为缆式结构，传感器为特制的聚四氟乙烯电缆，用于测量导电液体。

GBRLC503B为杆式结构，传感器探杆包层为聚四氟乙烯材料，用于测量导电液体。

GBRLC504G为管式结构，传感器材料为1cr18Ni9Ti，用于测量非导电液体。

GBRLC506X为小型传感器，测量导电液体液位，最小量程为30mm，二线制，4~20mA，供电电源为24V DC。

主要技术指标

| 型号 | 介质 | 最大工作压力 （Mpa） | 介质温度(℃) | 测量范围(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBRLC502A | 导电 | 0.5 | -20~170 | 0~1 0~2 0~3 0~5 0~10 0~100 |
| GBRLC503B | 导电 | 2.5 |  | 0~0.5 0~1 0~1.5 0~2.0 0~2.5 |
| GBRLC504G | 非导电 | 2.5 |  | 0~0.5 0~1 0~1.5 0~2.0 0~2.5 0~3 |
| GBRLC506 | 导电 | 1.0 | -20~170 | 0~0.5 0~1 0~1.5 0~2.0 0~2.5 0~3 |
| GBRLC506X | 导电 | 0.1 | 55 | 0~30mm 0~100mm 0~200mm |

注：

1、GBR-LC502A、503B、506型射频电容液位变送器，在公司以水校验（5m以上量程因设备条件限制，出厂时仅作模拟校验）。GBR-LC504G型电容液位变送器本公司以煤油校验。

2、精度：±1%。

3、转换器工作温度：-20~+70℃，相对湿度不大于80%。

4、输出信号：4~20mA。

5、负载电阻：普通型为0~350Ω，防爆型250~600Ω。

6、变送器供电电源： DC 24V±1.2V （本安型经防爆安全栅供电）。

工作原理和结构

GBR-LC500型系列电子液位变送器，采用电容原理。

变送器由传感器、前置测量线路等组成，如图一所示。当被测液位发生变化时，传感器的电容量也发生相应变化△Cx，△Cx变化与液位高度成正比，该△Cx电容的变化通过转换器转换成与液位高度变化H成正比例的标准信号4~20mA输出。

图一     工作原理

- 电容液位传感器

a、GBR-LC502A、LC503B型射频电容液位传感器，用于测量导电液体液位。它是由不锈钢电极套上聚四氟乙烯绝缘套管构成（GBR-LC503B）；另一种由特制的导线，它是由多股铜导线包上聚四氟乙烯绝缘构成（GBR-LC502A）；这时，不锈钢棒及多股铜导线作为一个电极，导电液体作为另一个电极，聚四氟乙烯绝缘套管作为中间的填充介质，这三者构成一圆柱形电容器，其电容变化量为：

式中CO,为被测容器中液体放空时,传感器二电极的初始电容。D2为大电极直径,D1为小电极直径,ε为介电常数。

b、GBR-LC504G型射频电容液位传感器，用于测量非导电液体的液位。这是由两根大小不一的不锈钢管，相互绝缘固定，构成一同轴圆柱型电容器。当液位为零时，传感器本身二电极成一电容，中间的介质为空气，电容量为：

| △CX= | 5×（ε-1） | H |
| --- | --- | --- |
|  | 9Ln（D2/d1） |  |

式中H是被测液位高度，显然△CX与H成正比。

仪表的安装

  - 仪表外型及安装尺寸如图二

安装时注意避免障碍物或搅拌器。如果有搅拌器，电极必须用绝缘支架固定在容器壁上，避免摆动或被搅拌器碰撞损坏。

  - 仪表安装时GBR-LC500型变送器最好将传感器安装在导管内，导管上下打若干孔，以使导管内外液位相等，导管上端配G1″管螺纹或用法兰连接仪表。

  - 仪表电气接线如图三。接线无误后，安装完毕，即可投入运行。

  - 仪表调整之前，通电预热半小时后方可进行调试。

  - 仪表的调整。(仪表出厂前已调整好,请不要随意调整。)

    - 把被测液位放到零位，一般使液位浸到距离传感器下端10-15mm处为液位零点。

    - 调节调零电位器（N），配数字显示报警仪时指示值为零配其他电流表时指字值

为4mA。

    - 仪表的满位调整，零位调整好以后，将容器内液位加到满位处，指测量上限，不是测量电极总长度。调节调满电位器（S），当配数字显示报警仪时，指示值为液位相应高度，配其他电流表时指标值为20mA。

    - 被测容器液位不便于任意控制，可以采用液位稍为变化方法进行调试。这时先在低液位（如10%或20%处）调节调零电位器使仪表显示与实际液位一致，再提高液位（如增加到70%和80%）如仪表指示与实际液位有差别，可调节调满电位器，使指示值与实际液位一致即可。调零，调满最好反复进行2~3次，以保证仪表正确指示。

成套范围

1、GBR-LC500型射频电容变送器                                         1台

2、远传指示：HF系列数量报警仪或其它仪表                               1台

3、GBR-LC500型射频电容变送器安装使用说明书                           1份

4、远传指示表，使用说明书                                             1份

5、GBR-LC500型射频电容变送器装箱单                                   1份

6、GBR-LC500型射频电容变送器合格证                                   1份

订货须知

1、仪表名称、型号及测量范围；

2、被测介质及其工作温度、工作压力；

  - 是否要上、下限报警；

  - 变送器的安装长度和测量范围；

  - 指示方式（数字显示或单针显示），是否需要报警和控制（单点报警控制或上、下

限报警控制）。

武汉加百利自动化工程技术有限公司

地址：武汉市中北路233号世纪彩城E区彩城大厦611/612室  网址：www.gbrc.cn

电话：027-86758409 86758410 86758411       传真：027-88616585

GBR-LC500型系列

射频电容液位变送器

安装使用说明书

|  | 武汉加百利自动化工程技术有限公司 |
| --- | --- |